## Summary
항목 | 내용
보고서 | LBM dx=0.04m Case Study A0~A4 실제 실행 결과 비교
작성일 | 2026-06-22
실행 시간 | 2026-06-22 15:13:05 ~ 15:16:57
실행 로그 | CaseStudyReports/case_study_run_log.txt
결과 CSV 폴더 | LBMResults
샘플 기준 | 각 케이스는 29.999초까지 실행 완료, 비교 metrics는 공통 마지막 유효 샘플 t=28.001초 기준
최고 max speed | A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off (1.975003 m/s, Ma=0.246875)
최저 mass residual | A1_FluidTau_0530_Thermal_0560_Off (5.778074e-04)
최저 room temp stddev | A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off (1.787050 degC)
1차 판단 | A2~A4는 A0 대비 max speed와 max Mach가 증가해 jet core 보존 경향이 강하고, mass residual은 A0보다 낮습니다. A1은 mass residual이 가장 낮아 안정성 후보입니다.

## Case_Setups
case_name | dxPhys_m | target_time_s | tauFluidMin | tauThermalMin | tauFluidMax | tauThermalMax | turbulence_model | turbulence_constant | description
A0_Baseline | 0.04 | 30 | 0.56 | 0.56 | 4 | 4 | Smagorinsky | 0.03 | 기준: 보수적 유체/열 tau clamp + 약한 Smagorinsky
A1_FluidTau_0530_Thermal_0560_Off | 0.04 | 30 | 0.53 | 0.56 | 4 | 4 | None | 0 | 유체 점성 확산만 완화, 열 확산은 기준 유지
A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off | 0.04 | 30 | 0.51 | 0.56 | 4 | 4 | None | 0 | 유체 점성 확산을 강하게 완화, 열 확산은 기준 유지
A3_FluidTau_0510_Thermal_0530_Off | 0.04 | 30 | 0.51 | 0.53 | 4 | 4 | None | 0 | 유체/열 확산 모두 완화, 난류모델 없음
A4_FluidTau_0510_Thermal_0530_Smag003 | 0.04 | 30 | 0.51 | 0.53 | 4 | 4 | Smagorinsky | 0.03 | A3 조건에 약한 Smagorinsky 안정화 추가

## Scaling_Comparison
case_name | dxPhys_m | domain_m | grid_nx | grid_ny | grid_nz | cell_count | U_ref_mps | maxMach_limit | dtPhys_s | tau_f_raw | tauFluidMin | tau_f_effective | nu_effective_ratio | tau_T_raw | tauThermalMin | tau_T_effective | alpha_effective_ratio | Pr_effective | Re_effective_using_Uref_Lmax | turbulence_model
A0_Baseline | 0.04 | 5 x 2 x 8 | 125 | 50 | 200 | 1250000 | 2 | 0.25 | 0.0028868 | 0.50008 | 0.56 | 0.56 | 739.0083 | 0.50015 | 0.56 | 0.56 | 393.5219 | 1.3333 | 1443.3757 | Smagorinsky
A1_FluidTau_0530_Thermal_0560_Off | 0.04 | 5 x 2 x 8 | 125 | 50 | 200 | 1250000 | 2 | 0.25 | 0.0028868 | 0.50008 | 0.53 | 0.53 | 369.5042 | 0.50015 | 0.56 | 0.56 | 393.5219 | 0.66667 | 2886.7513 | None
A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off | 0.04 | 5 x 2 x 8 | 125 | 50 | 200 | 1250000 | 2 | 0.25 | 0.0028868 | 0.50008 | 0.51 | 0.51 | 123.1681 | 0.50015 | 0.56 | 0.56 | 393.5219 | 0.22222 | 8660.254 | None
A3_FluidTau_0510_Thermal_0530_Off | 0.04 | 5 x 2 x 8 | 125 | 50 | 200 | 1250000 | 2 | 0.25 | 0.0028868 | 0.50008 | 0.51 | 0.51 | 123.1681 | 0.50015 | 0.53 | 0.53 | 196.761 | 0.44444 | 8660.254 | None
A4_FluidTau_0510_Thermal_0530_Smag003 | 0.04 | 5 x 2 x 8 | 125 | 50 | 200 | 1250000 | 2 | 0.25 | 0.0028868 | 0.50008 | 0.51 | 0.51 | 123.1681 | 0.50015 | 0.53 | 0.53 | 196.761 | 0.44444 | 8660.254 | Smagorinsky

## Actual_Run_Comparison
case_name | source_file | row_count | sample_time_sec | step_count | tau_f | tau_T | nu_ratio | alpha_ratio | room_avg_temp_degC | room_avg_delta_vs_A0 | room_temp_stddev_degC | room_stddev_delta_vs_A0 | inlet_avg_temp_degC | outlet_avg_temp_degC | inlet_flow_m3ps | outlet_flow_m3ps | relative_flow_imbalance | max_speed_phys | max_speed_delta_vs_A0 | max_mach | max_mach_delta_vs_A0 | avg_density | density_stddev | mass_residual_normalized | mass_residual_delta_vs_A0 | stability_status | readiness_status | status
A0_Baseline | lbm_summary_A0_Baseline.csv | 2 | 28.0015 | 9700 | 0.56 | 0.56 | 739.0084 | 393.5219 | 29.061 | 0 | 2.1992 | 0 | 11.2018 | 30 | 0.11312 | 0.11312 | 0 | 1.876 | 0 | 0.2345 | 0 | 1.0018 | 0.00032 | 0.0018122 | 0 | Warning | Warning | Sampled at t=28.001s (full)
A1_FluidTau_0530_Thermal_0560_Off | lbm_summary_A1_FluidTau_0530_Thermal_0560_Off.csv | 2 | 28.0015 | 9700 | 0.53 | 0.56 | 369.5038 | 393.5219 | 29.0393 | -0.02168 | 1.9457 | -0.25346 | 11.2581 | 30 | 0.11312 | 0.11312 | 0 | 1.9338 | 0.057808 | 0.24173 | 0.007226 | 1.0006 | 0.000249 | 0.00057781 | -0.0012344 | Warning | Warning | Sampled at t=28.001s (full)
A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off | lbm_summary_A2_FluidTau_0510_Thermal_0560_Off.csv | 2 | 28.0015 | 9700 | 0.51 | 0.56 | 123.1679 | 393.5219 | 29.0239 | -0.03709 | 1.7871 | -0.41215 | 11.1922 | 30 | 0.11312 | 0.11312 | 0 | 1.975 | 0.098962 | 0.24688 | 0.01237 | 0.99914 | 0.000206 | 0.00086033 | -0.00095189 | Warning | Warning | Sampled at t=28.001s (full)
A3_FluidTau_0510_Thermal_0530_Off | lbm_summary_A3_FluidTau_0510_Thermal_0530_Off.csv | 2 | 28.0015 | 9700 | 0.51 | 0.53 | 123.1679 | 196.7608 | 29.0449 | -0.01614 | 1.9171 | -0.28209 | 11.276 | 30 | 0.11312 | 0.11312 | 0 | 1.975 | 0.098962 | 0.24688 | 0.01237 | 0.99914 | 0.000206 | 0.00086039 | -0.00095183 | Warning | Warning | Sampled at t=28.001s (full)
A4_FluidTau_0510_Thermal_0530_Smag003 | lbm_summary_A4_FluidTau_0510_Thermal_0530_Smag003.csv | 2 | 28.0015 | 9700 | 0.51 | 0.53 | 123.1679 | 196.7608 | 29.0441 | -0.01692 | 1.919 | -0.28023 | 11.2784 | 30 | 0.11312 | 0.11312 | 0 | 1.9745 | 0.098416 | 0.24681 | 0.012302 | 0.99914 | 0.000206 | 0.00085658 | -0.00095564 | Warning | Warning | Sampled at t=28.001s (full)

## Interpretation
관점 | 비교 결과
속도 jet core 보존 | A2/A3/A4가 A0보다 max speed가 약 0.0990~0.0984 m/s 높아 수치 확산이 줄어든 경향입니다.
열 확산 | A3/A4는 thermal tau를 0.53으로 낮춰 room temp stddev가 A0보다 감소했지만, 30초 초기 과도 상태 기준이므로 장시간 검증이 필요합니다.
질량 보존 | 모든 케이스의 relative flow imbalance는 0.000000 수준입니다. mass residual은 A1이 가장 낮고 A2~A4도 A0보다 낮습니다.
안정성 | 모든 케이스가 Stability/Readiness Warning입니다. 주 원인은 max Mach가 권장 0.15보다 높은 0.23~0.25 범위이기 때문입니다.
추천 후보 | jet core 보존을 우선하면 A4, mass residual 안정성을 우선하면 A1, 난류모델 없이 확산 저감 효과를 보려면 A2/A3가 비교 후보입니다.

## Code_Changes
file | change_summary
Assets/Scripts/ThermalField/SimulationController.cs | CaseStudyPreset, 분리 tau clamp, raw/effective scaling diagnostics, public case-run API 추가
Assets/Scripts/ThermalField/CaseStudyRuntimeRunner.cs | A0~A4를 Play Mode에서 순차 실행하고 결과 저장을 확정하는 runtime runner 추가
Assets/Editor/ThermalField/CaseStudyBatchRunner.cs | 열린 Unity Editor에서 trigger 파일 또는 menu로 A0~A4 runner 시작
Assets/Scripts/ThermalField/SimulationResultMetrics.cs | case/scaling 진단 metrics 및 ToSummaryText 출력 추가
Assets/Scripts/ThermalField/SimulationResultSampler.cs | controller scaling diagnostics를 sampled metrics에 복사
Assets/Scripts/ThermalField/SimulationMetricsFileLogger.cs | case/scaling CSV columns, experiment tag setter, force summary/time-series write hook 추가